Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

кафедра «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование»

вентиляция общественных зданий

Методические указания к выполнению курсового проекта

по дисциплине «Вентиляция»

Ижевск

2008

Содержание

1.	Основные сведения о курсовом проекте	4

1.1.	ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

1.1.	РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5

2.	Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха	5

3.	ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ.	6

3.1.	Здания административных учреждений	7

3.2.	Детские дошкольные учреждения	8

3.3.	Школы и ПТУ	8

3.4.	Лечебные учреждения	9

3.5.	Предприятия розничной торговли	10

3.6.	Культурно-зрелищные учреждения (кинотеатры, клубы, театры)	11

4.	Расчет объемов воздуха по кратностям.	12

5.	Подбор воздухораспределительных устройств.	13

7.	Подбор  вентиляционного оборудования	19

7.1.	Подбор вентилятора	19

7.2.	Подбор калорифера	19

# Основные сведения о курсовом проекте

В качестве объекта проектирования принимается общественное здание с указанием:

- назначения;

- размеров;

- планировки помещений и размеров;

- характеристики оборудования, находящегося в помещениях;

- района расположения;

- вида теплоносителя.

Цель курсовой работы заключается в проектировании систем вентиляции.

В ходе выполнения курсового проекта студент должен:

- изучить правила технической документации и требования ГОСТа 21.602-2002 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи» при проектировании систем вентиляции;

- определить характеристики климатического района;

- изучить методы расчета и подбора вентиляционного оборудования систем вентиляции с механическим и естественным побуждением;

- разработать методы борьбы с шумом.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.

## ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть выполняется в виде альбома из листов А3 и содержит:

- общие данные;

- планы систем вентиляции;

- аксонометрические схемы систем вентиляции;

- компоновочный чертеж приточной или вытяжной камеры;

- конструктивные разработки отдельных узлов вентиляционных систем или камер.

## РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчетно-пояснительная записка выполняется на листах формата А4. Расчетные схемы могут быть выполнены на миллиметровой бумаге формата А3.

Листы пояснительной записки должны быть оформлены согласно требованиям ГОСТ 21.101-97 (расположение рамок и штампов основных надписей). На первом листе пояснительной записки располагается штамп по форме 4 размером 185 ( 40 мм.

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

- техническое задание, которое содержит следующие обязательные пункты:

а) назначение объекта;

б) район строительства;

в) источники теплоснабжения, параметры теплоносителя;

- определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для теплого и холодного периодов года;

- выбор конструктивного решения систем вентиляции;

- расчет объектов воздуха, удаляемого и подаваемого принятыми системами вентиляции;

- расчет воздухораспределения в помещениях и подбор воздухораспределительных устройств;

- аэродинамический расчет принятых систем вентиляции;

- подбор оборудования приточных и вытяжных систем вентиляции;

- расчет воздушной завесы.

# Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии со СНиП 41.01-2003 и соответствующими нормами на проектирование общественных зданий.

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются в соответствии со СниП 23.01-99 в зависимости от района строительства и периода года.

## ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Выбор схемы вентиляции для создания воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормам и технологическим требованиям зависит от назначения здания, его этажности, характера помещений и наличия вредных выделений.

Общие требования при выборе систем вентиляции общественных зданий следующие:

- в холодный период года следует обеспечивать баланс по расходу приточного и вытяжного воздуха при использовании систем с искусственным побуждением;

- температура внутреннего воздуха в нерабочее время принимается ниже нормированной, но не ниже 50С;

- при расчетной температуре наружного воздуха минус  400С и ниже количество приточного воздуха должно превышать организованную вытяжку в объеме однократного воздухообмена в час, но не более 6 м3/ч на 1 м2 площади пола помещений высотой более 6 м;

- в IV климатическом районе и при избытках теплоты более 23 Вт/м3 дополнительно предусматриваются потолочные вентиляторы и вентиляторы вееры (аэраторы) для увеличения скорости воздуха, но не более чем на 0,3 м/с;

- рециркуляция воздуха регламентируется соответствующими СНиП, но не допускается в помещениях, в которых имеются болезнетворные бактерии, грибки и вредные выделения;

- приток воздуха обычно предусматривается в помещениях, где постоянно находятся люди. Часть воздуха допускается подавать в коридоры, но не более 50 % подаваемого объема;

- приточный воздух подается в верхнюю зону;

- воздуховоды любых многоэтажных зданий проектируются с вертикальными коллекторами (кроме лечебно-профилактических учреждений) и с горизонтальными коллекторами, объединяющими поэтажные воздуховоды не более 5 этажей.

## Здания административных учреждений

Проектируется механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Самостоятельные системы механической приточной вентиляции проектируют для следующих помещений:

конференц-залов;

помещений общественного питания;

помещений киноаппаратного комплекса.

Для остальных помещений проектируется единая приточная система. Самостоятельные механические вытяжные системы проектируются для:

санузлов и курительных;

проектных залов и служебных помещений;

кабинетов площадью 35 м2 и более;

холлов и коридоров;

помещений копировально-множительных служб;

помещений общепита;

аккумуляторных;

кинопроекционных.

В конференц-залах и залах совещаний проектируется естественная вытяжная система. При площади служебных помещений и кабинетов менее 35м2 воздух удаляется за счет перетекания в коридор.

Для 1-3 этажных зданий с количеством сотрудников менее 300 человек  проектируется естественная вытяжная вентиляция.

Воздухообмен в помещениях осуществляется по схеме «сверху-вниз»; «сверху-вверх», в конференц-залах «сверху-вниз-вверх».

Значения тепловыделений, влаговыделений и выделения СО2 от людей в помещениях, необходимые для определения объемов воздуха в зависимости от температуры воздуха, рекомендуется принимать по табл.3.1.

Таблица 3.1

Выделение от 1 человека теплоты, влаги и СО2

| В зоне пребывания людей, 0С | Тепловыделения, Вт | Влаговыде-ления, г/ч | Выделения СО2 , л/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | полные | явные | скрытые |  |  |
| 20-22 | 105 | 70 | 35 | 50 | 20 |
| 23-25 | 111 | 60 | 51 | 75 | 20 |
| 26-28 | 116 | 79 | 67 | 100 | 20 |

## Детские дошкольные учреждения

В помещениях детских садов-яслей проектируется приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Удаление воздуха из спален, имеющих сквозное или угловое  проветривание, допускается через групповые помещения.

Вытяжные воздуховоды из пищеблока не должны проходить через групповые и спальные помещения.

Для медицинских помещений проектируются самостоятельные вытяжные каналы.

Объем воздуха, удаляемого от одного шкафа для сушки одежды, составляет 10 м3/ч.

В туалетах без окон на вытяжном канале следует устанавливать по одному осевому малогабаритному вентилятору.

В помещениях стиральной и гладильной следует организовывать механический приток и вытяжку.

## Школы и ПТУ

В учебных помещениях проектируется приточно-вытяжная вентиляция из расчета 16 м3/ч воздуха на 1 человека. При проектировании приточной механической вентиляции предусматривается естественная вытяжная вентиляция в размере однократного обмена непосредственно из учебных помещений. В школах с числом учащихся менее 200 чел. допускается устройство вентиляции без организованного механического притока.

При воздушном отоплении не следует проектировать вытяжные каналы из учебных помещений.

Отдельные вытяжные системы проектируют для: классных комнат и учебных кабинетов, актовых залов, спортзалов, лабораторий, аккумуляторных, санузлов, медпункта. Отдельная система приточной вентиляции предусматривается для столовых.

Для лабораторных физики и химии проектируется механическая вытяжка через вытяжные шкафы, предусматриваются отдельные системы для каждого шкафа.

В лаборатории, где выделяются вредные помещения, подается не менее 90% объема воздуха, остальное количество воздуха в коридоры.

При смежном расположении умывальной и уборной  вытяжка проектируется из уборной.

В столовой приточный воздух подается в обеденный зал, удаляется из кухни и других производственных помещений.

## Лечебные учреждения

Механическая приточно-вытяжная вентиляция предусматривается в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях.

В инфекционных больницах (отделениях) проектируется естественная вытяжная вентиляция с установкой дефлектора для каждого бокса, полубокса, палаты, приточная - с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.

Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции проектируются практически для всех видов помещений.

Объединение помещений одной вентиляционной системой возможно только при одинаковом режиме в них, допустимости сообщения между собой и исключении пребывания в них инфекционных больных.

В помещения для лечебных процедур воздух подается в верхнюю зону, для остальных допускается подача в коридор по балансу вытяжки

Наружный воздух нужно очищать в фильтрах. Рециркуляция не допускается.

Вентиляторы размещаются так, чтобы была исключена передача шума.

Воздуховоды приточной вентиляции после бактериологических фильтров выполняются из нержавеющей стали.

В операционных и наркозных палатах вытяжка производится из верхней и нижней зон.

В кабинетах электро-, свето- и теплолечения подача и удаление воздуха предусматриваются из верхней зоны. Для грязелечебных кабинетов, бассейнов регенерации и помещений для нагрева грязи воздух подается в верхнюю зону, удаляется из верхней и нижней зоны. Для рентгенодиагностических кабинетов - удаление из верхней зоны на расстоянии 0,5 м от пола. Фотолаборатории - воздух удаляется из верхней зоны.

## Предприятия розничной торговли

Естественная вентиляция - для магазинов с общей площадью торговых залов до 250м2; в торговых залах рынков площадью до 600 м2 или в случае, когда объем помещения на 1 человека превышает 20 м3.

Механическая приточно-вытяжная вентиляция проектируется в магазинах с площадью более 400 м2 и торговых залах рынков с двухкратным воздухообменом, за исключением вышеперечисленных.

Для расчета объемов воздуха определяют количество людей следующим образом: на 1 человека - 3,5 м2 торгового зала для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиотоваров, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов, в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для других продовольственных и непродовольственных магазинов.

В магазинах с продовольственными и непродовольственными торговыми залами проектируют отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

В помещениях кладовых предусматривается естественная вытяжная система с раздельными каналами. Объединенные общеобменные системы вентиляции для кладовых и подсобных помещений проектируются при условии установки огнезадерживающих клапанов.

Магазины, расположенные в первых этажах жилых и других зданий, должны иметь системы вентиляции, независимые от систем вентиляции этих зданий.

Кратность воздухообменов определяют из расчета поглощения избытков тепла с проверкой на предельно-допустимую концентрацию СО2.

Выделение СО2 определяется по общему числу покупателей и продавцов из расчета выделения 1 человеком - 20 л/ч. Содержание СО2 в наружном воздухе в городе - 0,5 л/м3; в загородной зоне - 0,4 л/м3

Не допускается рециркуляция в залах с пахучими веществами и горючими жидкостями (приток составляет не менее 20 м3/ч на 1 чел.).

Проектируются воздушно-тепловые завесы:

- для тамбуров при площади магазинов более 150 м2 (tн = -150С и ниже);

- для ворот в продовольственных магазинах с площадью более 1500 м2 и непродовольственных с площадью более 2500 м2 (tн = -150С и ниже).

# Культурно-зрелищные учреждения (кинотеатры, клубы, театры)

Проектируют приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

Предусматривают раздельные системы вентиляций для зрительского и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены, административно-хозяйственных помещений.

Самостоятельные приточные системы для следующих помещений:

- зрительских залов;

- вестибюля;

- фойе;

- кулуаров;

- музеев;

- тиристорных;

- светопроекционных, звукоаппаратных, светоаппаратных, кабин для диктора и переводчиков;

- артистических уборных, репетиционных залов, помещений творческого персонала и руководства, помещений административно-хозяйственных, технической связи и радиовещания, производственных мастерских; Самостоятельные вытяжные системы для следующих помещений:

- курительных;

- санузлов;

- подсобных при буфетах;

- светопроекционной;

- звукоаппаратной;

- кабин директоров;

- холодильной станции;

- мастерских;

- складов;

- аккумуляторной.

Вентиляцию курительной и санузлов допускается объединять в одну систему.

Систему вентиляции зрительных залов допускается проектировать по схеме с двумя вентиляторами.

Для ночного проветривания в нижней зоне залов проектируют проемы, оборудование неподвижными решетками и утепленными дверями. Удаляется воздух через шахту основной системы вентиляции.

Допускается естественная вентиляция в служебно-хозяйственных помещениях.

В аккумуляторной - вытяжная система с самостоятельным вентагрегатом во взрывобезопасном и антикоррозийном использовании. Удаление воздуха - под потолком и на расстоянии 0,3 от пола. Если используется щелочь - удаление воздуха только под потолком. В этом случае возможна естественная вентиляция.

Не рекомендуется устраивать вентиляционные камеры рядом со зрительными залами.

# Расчет объемов воздуха по кратностям.

Расчет удаляемого и подаваемого воздуха для общественных зданий производится по кратностям. Кратность воздухообменов для большинства помещений устанавливается СНиП 2.08.02-89* и ВСН. Также данные по кратностям можно узнать в «Справочнике проектировщика», часть 3, книга 1 - «Вентиляция и кондиционирование воздуха».

Объемы воздуха определяются по формуле:

,

где L - расход воздуха, м3 /ч;

K - кратность обмена, 1/ч (отдельно для вытяжки и притока);

V - объем помещения, м3.

Расчет производится для каждого помещения отдельно и суммируется по этажу. Для каждого этажа находится дисбаланс воздуха (обычно вытяжка превышает приток). Количество воздуха, равное дисбалансу, подается (удаляется) в коридор общеобменной вентиляцией этой группы помещений.

Результаты расчета сводятся в таблицу.

Таблица 3.3

Расчет воздухообмена

| № поме- щений | Наименование помещений | Объем помещений, м3 | Кратность, 1/час | Воздухообмен, м3/ч | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приток | вытяжка | приток | вытяжка |  |

# Подбор воздухораспределительных устройств.

В общественных зданиях приточные и вытяжные отверстия оформляются жалюзийными отверстиями.

Для внутренних приточных и вытяжных отверстий используются решетки целевые типа Р, серия 1.494-10, ТУ 36-1516-94Е.

| Обозначение | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| PI50 P200 | 200 252 | 0,0144 0,0256 | 0,26 0,38 |

В наружном ограждении для приточной вентсистемы используются решетки жалюзийные неподвижные односекционные ТУ 36-1517-84.

| Обозначение | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СТД 301 СТД 302 | 150 ( 490 150 (580 | 0,052 0,066 | 0,97 1,13 |

Площадь живого сечения жалюзийных решеток определяется по формуле:

, м2

L– расход воздуха, м3/час;

V– допустимая скорость воздуха в сечении решетки, м/с.

Допустимые скорости воздуха для систем вентиляции принимаются по таблице 5.1.

  - Аэродинамический расчет систем вентиляции

Аэродинамический расчет проводится с целью определения размеров поперечного сечения воздуховодов и каналов приточных и вытяжных систем вентиляции и определения давления, обеспечивающего расчетные расходы воздуха на всех участков воздуховодов.

Аэродинамический расчет состоит из 2-х этапов:

- расчет участков воздуховодов основного направления - магистрали;

- увязка всех остальных участков системы.

Подбор размеров поперечного сечения воздуховодов проводят по предельно допустимым скоростям воздуха, принимаемым по таблице 6.1.

Таблица 6.1

Рекомендуемые скорости движения воздуха

| Элемент системы | V, м/с |
| --- | --- |
|  | Естественная | механическая |
| Воздухоприемные жалюзи | 0,5 - 1,0 | 2,0 -4,0 |
| Каналы и приточные шахты | 1,0 -2,0 | 2,0 -6,0 |
| Горизонтальные сборные каналы | 1,0 - 1,5 | 5,0 -8,0 |
| Вертикальные каналы | 1,0 - 1,5 | 2,0 - 5,0 |
| Приточные решетки у потолка | 0,5 - 1,0 | 0,5 -1,0 |
| Вытяжные решетки | 0,5 - 1,0 | 1,0 - 2,0 |
| Вытяжные шахты | 1,5 -2,0 | 3,0 - 6,0 |

Давление, необходимое в системах вентиляции с механическим побуждением, равно общим потерям давления в воздуховодах.

Потери давления определяются по формуле:

где R– потери давления на трение на расчетном участке сети, Па/м;

n– поправочный коэффициент для расчета воздуховодов с различной шероховатостью стенок определяется по [];

l– длина участка воздуховода, м;

Z– потери давления на местное сопротивление на расчетном участке, Па.

,

где  – сумма коэффициентов местных сопротивлений;

– скоростное (динамическое) давление, в Па.

Аэродинамический расчет систем вентиляции выполняется в следующей последовательности:

- 1. Система разбивается на отдельные участки. Расход на участке не меняется. Расчетные расходы определяют, начиная с периферийного участка. Значения расходов и длину каждого участка показывают на аксонометрической схеме.

- 2. Выбирают основное (магистральное) направление, которое представляет собой наиболее протяженную цепочку последовательно расположенных расчетных участков. При равной протяженности магистралей в качестве расчетной выбирают наиболее нагруженную.

- 3. Производится нумерация расчетных участков. Нумерация участков магистрали начинается с участка с наименьшим расходом.

- 4. Определяют ориентировочную площадь поперечных сечений расчетных участков магистрали по формуле:

L– расчетный расход на участке, м3/ час;

V –  рекомендуемые скорости движения воздуха на участках, принимаются по таблице 5.1.

- 5. Определяют фактическую скорость движения воздуха на участках V ф по формуле:

где  – площадь сечения принятого стандартного воздуховода

По этой скорости определяют динамическое давление на участках по формуле

, Па

– плотность воздуха, перемещаемого по воздуховоду, кг/м3.

- Определяют удельные потери давления на трение R на расчетных участках по таблице 22.15 [7].

- Определяют потери давления на местные сопротивления на расчетных участках. Коэффициенты местных сопротивлений принимаются по [7].

- Определяют общие потери давления в системе по формуле

– потери давления в вентиляционном оборудовании.

- Затем проводят увязку остальных участков (ответвлений), начиная с наиболее протяженного ответвления. Потери давления в ответвлении равны потерям давления в магистрали от периферийного участка до общей точки с ответвлением.

Невязка потерь давления по ответвлениям воздуховодов не должна превышать 10%.

При невозможности увязки потерь давления следует устанавливать диафрагмы, преимущественно на вертикальных участках.

Подбор размера диафрагмы осуществляется по таблицам 22.48-22.49 [7]. Для этого определяют избыточное давление  и динамическое давление .

,Па.

Определяют коэффициент местного сопротивления по формуле

.

По значению  и размеру воздуховода определяется размер диафрагмы.

При расчете воздуховодов систем вентиляции с естественным побуждением определяется расчетное гравитационное давление в системе по формуле:

,

где– высота воздушного столба, м;

, – плотности наружного воздуха при t = 50С и внутреннего воздуха, кг/м3;

- ускорение свободного падения.

Высота воздушного столба принимается:

а) для вытяжных воздуховодов:

- при наличии в помещении только вытяжки - от середины вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты;

- при наличии притока - от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты.

б) для приточных воздуховодов - от середины высоты приточной камеры до середины высоты помещения.

Расчет каналов естественной вентиляции начинается с ветви, для которой  имеет наименьшее значение.

Разность между потерями давления и гравитационным давлением (в соответствии с тем этажом, для которого дается расчет воздуховодов) не должна превышать 10%. В противном случае делается перерасчет одного или нескольких участков воздуховодов.

Результаты аэродинамического расчета систем вентиляции сводятся в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

Аэродинамический расчет систем вентиляции

| N участка | расход воздуха L, м3/ч | длина участка l, м | Размеры воздуховодов | скорость воздуха V, м/с | потери на 1 м длины участка R, Па/м | коэффициент, учитывающий шероховатость стенок канала, n | потери на трение Rnl, Па | сумма коэффициентов местных сопротивлений (( | динамическое давление Рс, Па | потери на местные сопротивления (, Па | потери давления на участке Rnl+Z, Па | сумма потерь давления ((Rnl+Z), Па | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аxb,мм | эквивалентный диаметр dэ, мм | площадь сечения F, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1 Графы 1-3 заполняются по данным аксонометрической схемы воздуховодов.

2  Эквивалентный диаметр определяется по формуле  = 2 ab/(a + b)

# Подбор вентиляционного оборудования

## Подбор вентилятора

- Подбор вентилятора производится по заданной производительности и потерям давления в системе.

Характеристики вентиляторов составлены для стандартных условий: t = 200С; ( = 50%; (=1,2 кг/м3; Р(= 0,101 мПа . Для условий, отличающихся от стандартных, при выборе вентилятора производительность и условное давление рассчитывают по формулам:

где  – расход воздуха, м3/ч, принимаемый для подбора вентилятора;

– рабочий объем воздуха при рабочих условиях;

– условное давление, Па, принимаемое для подбора вентилятора;

– расчетное сопротивление сети, Па;

– температура воздуха, 0С.

## Подбор калорифера

В общественных зданиях теплоносителем в калориферных установках, как правило, является вода из тепловых сетей. При теплоносителе воде следует применять многоходовые (с горизонтальным расположением трубок) калориферы и их последовательное соединение по теплоносителю. Допускается параллельное соединение по теплоносителю рядов калориферов, расположенных последовательно по ходу воздуха.

Установка калориферов к проходящему воздуху может быть параллельной или последовательной. В первом случае гидравлическое сопротивление калориферной установки меньше. Параллельная установка применяется, когда требуется нагреть большое количество воздуха на небольшую разность температур, последовательная – необходима при большой степени нагрева воздуха.

Расчет и подбор калориферов осуществляется в следующей последовательности:

1. Определяется количество тепла на нагрев приточного воздуха:

,Вт

где G - массовый расход нагреваемого воздуха, кг/ч;

с- удельная массовая теплоемкость воздуха; с=1,005 кДж/ кг оС;

– конечная температура нагреваемого воздуха;

- начальная температура нагреваемого воздуха.

2.Определяется необходимая площадь живого сечения по воздуху, задаваясь массовой скоростью воздуха () = 6 - 10 кг/ (с м2) по формуле

, м2,

3. По техническим характеристикам и, исходя из f, подбирается номер и количество  устанавливаемых параллельно калориферов. Выписываются основные характеристики калорифера:

F- поверхность нагрева, м2 ;

f - фактическое живое сечение по воздуху, м2;

fw - живое сечение трубок для прохода воды, м2 .

4.Определяется фактическая массовая скорость воздуха

,.

5.Определяется скорость движения воды в трубках калорифера

, м/с ,

где  - расход воды, проходящей через каждый калорифер, вычисляется по формуле:

, м3/с,

где Сw = 4,19 кДж/(кг*С) - теплоемкость воды,

=1000 кг/м - плотность воды,

,о - температура теплоносителя на входе и выходе калорифера.

6.Требуемая поверхность нагрева калориферной установки определяется по формуле

,

где  - средняя температура теплоносителя,

- средняя температура воздуха.

K - коэффициент теплопередачи калорифера, определяемый по значениям () и  [табл.7.2 и 7.3].

7.Общее число калориферов определяется по формуле

где - суммарная поверхность нагрева калориферов в одном ряду.

Число n округляется (в каждом ряду по ходу воздуха должно быть одинаковое количество калориферов) и определяется фактическая поверхность нагрева калориферной установки

8. Рассчитывается в процентах запас поверхности нагрева калориферной установки

Запас должен быть в пределах 1020 %.

9. Определяются потери давления в калориферной установке в зависимости от массовой скорости движения воздуха [табл.].

Таблица 7.1

Технические данные калориферов КСк3 и КСк4

| № | обозначение | площадь поверхности нагрева, м2 | площадь живого сечения, м2 | масса, кг | размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по воздуху | по теплоносителю |  | А | А1 | Б | Б1 |
|  |  |  |  | КСк3 | КСк4 |  |  |  |  |  |
|  | КСк3–6-01 КСк4–6-61 | 10.85 14.26 | 0,111 |  |  | 39,9 41,2 | 538 | 602 |  |  |
|  | КСк3–7.01 КСк4–7.01 | 13.37 17.57 | 0,137 |  |  | 46,1 48 | 663 | 727 |  |  |
|  | КСк3–8 КСк4–8 | 15.89 20.88 | 0,163 | 0,00085 | 0,00111 | 52,8 54,7 | 768 | 852 | 503 | 575 |
|  | КСк3–9 КСк4–9 | 18.41 24.19 | 0,189 |  |  | 59,3 68,5 | 913 | 977 |  |  |
|  | КСк3–10 КСк4–10 | 23.45 30.82 | 0,24 |  |  | 74,2 81,9 | 1163 | 1227 |  |  |
|  | КСк3–11 КСк4–11 | 68.01 90.04 | 0,685 | 0,00129 | 0,00171 | 183,7 220,5 |  |  | 1008 | 1075 |
|  | КСк3–12 КСк4–12 | 102,5 136,02 | 1,027 | 0,00194 | 0,00258 | 266,3 340,6 | 1663 | 1727 | 1008 1503 | 1075 1575 |

Таблица 7.2

Данные для подбора калорифера КСк3

| Массовая скорость воздуха в живом сечении | Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2 0С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с | Аэродинамическое сопротивление , Па |
| --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |  |
| 1,5 | 26,69 | 28,58 | 29,98 | 31,14 | 32,11 | 32,96 | 33,69 | 34,35 | 34,98 | 36,07 | 12,73 |
| 2 | 30,27 | 32,41 | 34 | 35,31 | 36,42 | 37,37 | 38,2 | 38,96 | 39,67 | 40,9 | 21,56 |
| 2,5 | 33,36 | 35,72 | 37,46 | 38,91 | 40,13 | 41,18 | 42,1 | 42,93 | 43,72 | 45,07 | 32,43 |
| 3 | 36,13 | 38,68 | 40,58 | 42,14 | 43,47 | 44,6 | 45,6 | 46,5 | 47,35 | 48,82 | 45,3 |
| 3,5 | 38,65 | 41,39 | 43,42 | 45,09 | 46,51 | 47,72 | 48,79 | 49,75 | 50,66 | 52,23 | 60,08 |
| 4 | 40,98 | 43,88 | 46,03 | 47,8 | 49,3 | 50,59 | 51,72 | 52,74 | 53,71 | 55,37 | 76,73 |
| 4,5 | 43,12 | 46,18 | 48,44 | 50,3 | 51,89 | 53,24 | 54,43 | 55,5 | 56,52 | 58,27 | 65,2 |
| 5 | 45,16 | 48,35 | 50,72 | 52,68 | 54,33 | 55,75 | 57 | 58,12 | 59,19 | 61,02 | 115,47 |
| 5,5 | 47,08 | 50,41 | 52,88 | 54,62 | 56,65 | 58,13 | 59,42 | 60,6 | 61,71 | 63,62 | 137,5 |
| 6 | 48,91 | 52,38 | 54,94 | 57,06 | 38,85 | 60,39 | 61,74 | 62,95 | 64,11 | 66,1 | 161,28 |
| 6,5 | 50,66 | 54,24 | 56,9 | 59,09 | 60,95 | 62,54 | 63,93 | 65,2 | 66,39 | 68,45 | 186,73 |
| 7 | 52,52 | 58,03 | 58,77 | 61,03 | 62,95 | 64,6 | 66,04 | 67,34 | 68,58 | 70,7 | 213,89 |

Таблица 7.3

Данные для подбора калорифера КСк4

| Массовая скорость воздуха в живом сечении | Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2 0С), при скорости движения теплоносителя по трубкам (, м/с | Аэродинамическое сопротивление , Па |
| --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |  |
| 1,5 | 42,11 | 25,73 | 26,94 | 28,72 | 29,44 | 30,09 | 30,66 | 31,19 | 31,19 | 32,12 | 17,68 |
| 2 | 27,79 | 29,66 | 31,06 | 32,18 | 33,11 | 33,94 | 34,7 | 35,34 | 35,96 | 37,03 | 28,88 |
| 2,5 | 31,05 | 33,13 | 34,7 | 35,94 | 36,99 | 37,91 | 38,76 | 39,48 | 40,16 | 41,37 | 42,24 |
| 3 | 33,98 | 36,27 | 37,98 | 39,35 | 40,49 | 41,5 | 42,24 | 43,21 | 43,96 | 45,28 | 57,65 |
| 3,5 | 36,68 | 39,15 | 41 | 42,47 | 43,71 | 44,8 | 47,79 | 46,65 | 47,46 | 48,88 | 74,97 |
| 4 | 39,21 | 41,84 | 43,82 | 45,39 | 46,71 | 47,88 | 48,94 | 49,86 | 50,72 | 52,24 | 94,15 |
| 4,5 | 41,57 | 44,37 | 46,65 | 48,13 | 49,53 | 50,77 | 51,9 | 52,87 | 53,78 | 55,39 | 115,08 |
| 5 | 43,8 | 46,74 | 48,96 | 50,71 | 52,18 | 53,49 | 54,68 | 55,7 | 56,66 | 58,36 | 137,73 |
| 5,5 | 45,91 | 49 | 51,31 | 53,15 | 54,7 | 56,06 | 57,31 | 58,88 | 59,39 | 61,17 | 162,07 |
| 6 | 47,94 | 51,16 | 53,58 | 55,5 | 57,12 | 58,54 | 59,84 | 60,96 | 62,02 | 63,88 | 187,94 |
| 6,5 | 49,87 | 53,22 | 55,74 | 57,74 | 59,42 | 60,9 | 62,26 | 63,42 | 64,65 | 66,45 | 215,42 |
| 7 | 51,74 | 55,22 | 57,83 | 59,91 | 61,65 | 63,19 | 64,59 | 65,8 | 66,94 | 68,95 | 244,45 |

Список литературы

  - СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Стройиздат, 1999.

  - СНиП 41.01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.–М.: Стройиздат, 2004.

  - СНиП 2.08.02 – 89*. Общественные здания и сооружения. –М.: Стройиздат, 1989

  - ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. М., 2004.

  - Богословский В. Н. Отопление и вентиляция, ч.2 – М.: Стройиздат, 1976.

  - Справочник проектировщика. Часть 3, книга 1 и 2. Вентиляция/ Под ред. Н. Н. Павлова и Ю. И. Шиллера – М.: Стройиздат, 1992г.